## 表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 基数说明 | 费率(%) | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
2 | 措施项目费 | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施单列费 | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施项目费 | 措施一般项目费+措施其他项目费
2.2.1 | 措施一般项目费 | 措施一般项目费
2.2.2 | 措施其他项目费 | 措施其它项目费
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目
5 | 应纳增值销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 | 9 |  |  | －
6 | 含税工程总造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
宿舍配电
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13 3.容量（kV·A):800kVA 4.电压(kV):10±2x2.5%/0.4kV 5.其他:含温控/温显/风冷/带IP30外壳 | 台 | 1
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜 G01 2.型号:XGN-12/V 3.规格:450*1000*1900 | 台 | 1
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 G02 2.型号:XGN-12/C 3.规格:450*1000*1900 | 台 | 1
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 G03 2.型号:XGN-12/C 3.规格:450*1000*1900 | 台 | 1
5 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 G04 2.型号:XGN-12/C 3.规格:450*1000*1900 | 台 | 1
6 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜 G05 2.型号:XGN15-12-J 3.规格:1000*917*1900 | 台 | 1
7 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜 G06 2.型号:XGN-12/V 3.规格:450*1000*1900 | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流馈电屏 2.型号:DC220V 12AH 3.规格:600*600*1600 | 台 | 1
9 | 030404004015 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压馈线柜 P01 2.型号:GCK 3.规格:600*1000*2200 | 台 | 1
10 | 030404004014 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压馈线柜 P02 2.型号:GCK 3.规格:600*1000*2200 | 台 | 1
11 | 030404004013 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压馈线柜 P03 2.型号:GCK 3.规格:600*1000*2200 | 台 | 1
12 | 030404004012 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压馈线柜 P04 2.型号:GCK 3.规格:600*1000*2200 | 台 | 1
13 | 030404004011 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压馈线柜 P05 2.型号:GCK 3.规格:600*1000*2200 | 台 | 1
14 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压馈线柜 P06 2.型号:GCK 3.规格:1000*1000*2200 | 台 | 1
15 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:转角柜 | 台 | 1
16 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压馈线柜 P07 2.型号:GCK 3.规格:600*1000*2200 | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压馈线柜 P08 2.型号:GCK 3.规格:600*1000*2200 | 台 | 1
18 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压馈线柜 P09 2.型号:GCK 3.规格:600*1000*2200 | 台 | 1
19 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压馈线柜 P10 2.型号:GCK 3.规格:600*1000*2200 | 台 | 1
20 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压馈线柜 P11 2.型号:GCK 3.规格:600*1000*2200 | 台 | 1
21 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压馈线柜 P12 2.型号:GCK 3.规格:600*1000*2200 | 台 | 1
22 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压馈线柜 P13 2.型号:GCK 3.规格:600*1000*2200 | 台 | 1
23 | 030404009001 | 低压电容器柜 | 1.名称:低压电容补偿柜(330kVar) P14 2.型号:GCK 3.规格:1000*1000*2200 | 台 | 1
24 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 P15 2.型号:GCK 3.规格:800*1000*2200 | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:3*300mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合敷设 6.电压等级(kV):8.7/15KV | m | 15
26 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:3*70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合敷设 6.电压等级(kV):8.7/15KV | m | 24.2
27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV电缆户内终端头 2.规格:3*300mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15KV | 个 | 2
28 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV电缆户内终端头 2.规格:3*70mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15KV | 个 | 4
29 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:240mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合敷设 6.电压等级(kV):1KV以下 | m | 209.5
30 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:240mm2 3.接线端子材质:铜制 | 个 | 28
31 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:2位电表箱 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
32 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 2.规格:5mm | m2 | 18
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火板、有机堵料等 3.部位:配电柜 | 处 | 6
34 | 011407001001 | 地面墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:地面、墙面 2.涂料品种:防静电地坪漆 | m2 | 180.6
35 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室内 | m | 116.3
36 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 | 系统 | 1
37 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV以下 | 段 | 1
38 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV.A):800KVA | 系统 | 1
39 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10KV | 系统 | 6
40 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 3
41 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 3
42 | 030404036002 | 其他电器 | 1.名称:高压配电工程验收设施 2.配置:含高压绝缘鞋、高压绝缘手套、高压绝缘棒、高压声光验电器、10KV一次接线图、0.4KV一次接线图、警示牌、绝缘胶垫、接地线、工具箱等 | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:机械钻孔 2.规格:φ160 3.类型:混凝土 | 个 | 11
44 | 040402016002 | 沟道盖板 | 1.名称:电缆沟盖板 2.材质:复合材料 3.规格尺寸:700*400*50 | 套 | 86
45 | 040402016003 | 沟道盖板 | 1.名称:电缆沟盖板 2.材质:复合材料 3.规格尺寸:800*400*50 | 套 | 14
发电机房
46 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:成套柴油发电机组 2.容量(kW):400KW | 台 | 1
47 | 030406001001 | 发电机 | 1.名称:发电机系统调试 2.容量(kW):500KW以下 | 系统 | 1
48 | 030113008002 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组附属设备及消声环保设施 | 项 | 1
49 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZA-VV 3.规格:185mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合敷设 6.电压等级(kV):1KV以下 | m | 80
50 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:185mm2 3.接线端子材质:铜制 | 个 | 16
51 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.名称:发电机室内开门洞 2.砌体材质:砖墙 3.拆除砌体的尺寸:1500mm*1500mm*200mm | m3 | 0.45
1号厂房配电
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:组合型成套箱式变电站 2.型号:SCB13 3.容量（kV·A):800kVA 4.电压(kV):10±2x2.5%/0.4kV | 台 | 1
53 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:3*70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合敷设 6.电压等级(kV):8.7/15KV | m | 120
54 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV电缆户内终端头 2.规格:3*70mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15KV | 个 | 2
55 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ16 4.安装部位:室外 | m | 57.5
56 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*5*2500 4.土质:普通土 | 根 | 7
57 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 | 系统 | 1
58 | 030414001003 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV.A):800KVA | 系统 | 1
59 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10KV | 系统 | 4
60 | 030414015005 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030414015006 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 1
62 | 010607004001 | 金属网栏 | 1.名称:箱变围栏 2.材料:镀锌钢管Φ150*5、镀锌方钢50*25*3、4mm厚50x50镀锌钢丝网 3.做法:详见图号DS-40 | m2 | 61.6
63 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.名称:箱变基础 2.做法:详见图号DS-38 | 座 | 1
2号厂房配电
64 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13 3.容量（kV·A):2500kVA 4.电压(kV):10±2x2.5%/0.4kV 5.其他:含温控/温显/风冷/带IP30外壳 | 台 | 1
65 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜 G01 2.型号:全绝缘高压柜 3.规格:500*1000*1900 | 台 | 1
66 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压环网出线柜 G02 2.型号:全绝缘高压柜 3.规格:500*1000*1900 | 台 | 1
67 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜 G03 2.型号:XGN15-12-J 3.规格:1000*1000*1900 | 台 | 1
68 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压变压器出线柜 G04 2.型号:全绝缘高压柜 3.规格:500*920*1900 | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030404013002 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流馈电屏 2.型号:DC220V 12AH 3.规格:600*600*1600 | 台 | 1
70 | 030404004016 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 P01 2.型号:GCK 3.规格:1200*1000*2200 | 台 | 1
71 | 030404009002 | 低压电容器柜 | 1.名称:低压电容补偿柜(300kVar) P02 2.型号:GCK 3.规格:800*1000*2200 | 台 | 1
72 | 030404009003 | 低压电容器柜 | 1.名称:低压电容补偿柜(300kVar) P03 2.型号:GCK 3.规格:800*1000*2200 | 台 | 1
73 | 030404009004 | 低压电容器柜 | 1.名称:低压电容补偿柜(300kVar) P04 2.型号:GCK 3.规格:800*1000*2200 | 台 | 1
74 | 030404004017 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 P05 2.型号:GCK 3.规格:1000*1000*2200 | 台 | 1
75 | 030404004018 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 P06 2.型号:GCK 3.规格:800*1000*2200 | 台 | 1
76 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:3*150mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合敷设 6.电压等级(kV):8.7/15KV | m | 180
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:3*120mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合敷设 6.电压等级(kV):8.7/15KV | m | 25
78 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV电缆户内终端头 2.规格:3*150mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15KV | 个 | 2
79 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV电缆户内终端头 2.规格:3*120mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15KV | 个 | 2
80 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集母线槽 2.规格:5000A/4P 3.其他:含附件及支架 | m | 4.9
81 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线槽始端箱 2.容量(A):5000A | 台 | 2
82 | 030409009002 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 2.规格:5mm | m2 | 13.6
83 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火板、有机堵料等 3.部位:配电柜 | 处 | 5
84 | 011407001002 | 地面墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:地面、墙面 2.涂料品种:防静电地坪漆 | m2 | 163.9
85 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室内 | m | 69
86 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 | 系统 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030414008004 | 母线 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV以下 | 段 | 1
88 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV.A):2500KVA | 系统 | 1
89 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10KV | 系统 | 4
90 | 030414015003 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 2
91 | 030414015004 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 2
92 | 030404036003 | 其他电器 | 1.名称:高压配电工程验收设施 2.配置:含高压绝缘鞋、高压绝缘手套、高压绝缘棒、高压声光验电器、10KV一次接线图、0.4KV一次接线图、警示牌、绝缘胶垫、接地线、工具箱等 | 项 | 1
93 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1.名称:机械钻孔 2.规格:φ160 3.类型:混凝土 | 个 | 1
94 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.名称:电缆沟盖板 2.材质:复合材料 3.规格尺寸:700*400*50 | 套 | 39
户外接线点处
95 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:隔离开关(配绝缘罩) 2.型号规格:HGW9-12/630 3.电压等级(kV):10KV | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:高压避雷器(配绝缘罩) 2.型号规格:HY5WZ-17/45 3.电压等级(kV):10KV | 台 | 1
97 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:断路器(不锈钢壳体 ) 2.型号规格:ZW32-12F/630-20 3.电压等级(kV):10KV | 台 | 1
98 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:3*70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合敷设 6.电压等级(kV):8.7/15KV | m | 155
99 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV电缆户外终端头 2.规格:3*70mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15KV | 个 | 1
100 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV电缆户内终端头 2.规格:3*70mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15KV | 个 | 1
101 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:绝缘导线 2.型号:JKLYJ 3.规格:240mm2 | km | 0.06
102 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:绝缘导线 2.型号:JKYJ 3.规格:50mm2 | km | 0.02
103 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号:BVV 3.规格:35mm2 | m | 20
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030404031003 | 小电器 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:35mm2 3.接线端子材质:铜制 | 个 | 18
105 | 030404031004 | 小电器 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:50mm2 3.接线端子材质:铜制 | 个 | 10
106 | 030404031005 | 小电器 | 1.名称:设备线夹 2.型号规格:SLG-4BQ | 个 | 18
107 | 030404031006 | 小电器 | 1.名称:C型线夹 | 个 | 12
108 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:瓷横担 2.规格:S-210 | 条 | 18
109 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:支承横担制作及安装 2.其他:含镀锌螺栓(一母二垫)、扎线等 | kg | 363.3
室外土建
110 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:1层1列行车排管 2.材质:C-PVC管 3.规格:1*Φ160 4.敷设方式:埋地 5.做法:详见图纸图号DS-49 | m | 190
111 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:2层2列行车排管 2.材质:C-PVC管 3.规格:4*Φ160 4.敷设方式:埋地 5.做法:详见图纸图号DS-50 | m | 10
112 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:2层4列行车排管 2.材质:C-PVC管 3.规格:8*Φ160 4.敷设方式:埋地 5.做法:详见图纸图号DS-51 | m | 25
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:1层1列行车排管(混凝土路面) 2.材质:镀锌钢管 3.规格:1*Φ160 4.敷设方式:埋地 5.做法:详见图纸图号DS-49 | m | 10
114 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1.名称:2层2列行车排管(混凝土路面) 2.材质:C-PVC管 3.规格:4*Φ160 4.敷设方式:埋地 5.做法:详见图纸图号DS-50 | m | 25
115 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1.名称:2层4列行车排管(混凝土路面) 2.材质:C-PVC管 3.规格:8*Φ160 4.敷设方式:埋地 5.做法:详见图纸图号DS-51 | m | 25
116 | 030408003008 | 电缆保护管 | 1.名称:7线行车排管(混凝土路面) 2.材质:C-PVC管 3.规格:7*Φ160 4.敷设方式:埋地 5.做法:详见图纸图号DS-52 | m | 25
117 | 030413005002 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:2层2列排管行车三通井 2.做法:详见图纸图号DS-54~55 | 座 | 1
118 | 030413005003 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:2层4列排管行车三通井 2.做法:详见图纸图号DS-56~57 | 座 | 1
119 | 030413005004 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:2层4列排管行车转角井 2.做法:详见图纸图号DS-58~59 | 座 | 1
120 | 030413005005 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:2层4列排管行车直线井 2.做法:详见图纸图号DS-60~61 | 座 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 030413005001 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:1层1列排管行车转角井 2.做法:详见图纸图号DS-62~63 | 座 | 3
122 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1.名称:1线顶管 2.材质:C-PVC管 3.规格:1*Φ160 4.做法:详见图纸图号DS-53 | m | 60
措施项目
| 2 | 措施其他项目
123 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 | m2 | 12.75
124 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:池壁(隔墙)模板 | m2 | 206.6
125 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构件类型:池盖模板 | m2 | 28.35
126 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
127 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
表-12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：横发集团半导体产业孵化器项目安装变压器工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 应纳增值销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 |  | 9
合 计
表—13